## Dados atemporais
Classificação | Acumulação |  |  |  |  | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5
Regularização | Mensal
Vmin (hm3) | 120
Vmax (hm3) | 792
Volume do vertedouro (hm3) | 418.97
Volume mínimo de desvio (hm3) | 120
Número de unidades geradoras | [5 empty] | 2
Potência por unidade (MW) | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Turbina | 2
Eng. por UG (m3/s) | [5 empty] | 107 | 0 | 0 | 0 | 0
Eng. Max da UHE (m3/s) | 214
Queda efetiva (m) | 24.6 |  |  |  |  | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Prod. 65% VU [MW/(m3/s)] | 0.1971
Prod. Esp. [MW/(m3/s)/m] | 0.0087668
Vazão total extravasores (m3/s) | 2242
Cota x volume | 892.97 | 0.062089 | -0.00011041 | 1.247e-07 | -5.5512e-11
Cota x jusante | 886.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vert. Influencia canal de fuga | 0
Perda (m) | 0.095
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
MLT | 241.8022 | 220 | 196.1099 | 133.2637 | 100.0659 | 85.2747 | 71.1758 | 61.2967 | 63.9341 | 75.8352 | 108.0879 | 175.7033

## Cota de Montante
A0 | 892.97 | 900.48
A1 | 0.062089 | 0.1327
A2 | -0.00011041
A3 | 1.247e-07
A4 | -5.5512e-11
MAPE (%) | 12.53%
Volume (hm³) | Cota de Montante (m) | Cota de M. Linear (m) | APE (%)
120 | 899.0347 | 1019.7819 | 13.43%
126.72 | 899.3044 | 1019.8177 | 13.4%
133.44 | 899.5678 | 1019.8527 | 13.37%
140.16 | 899.8253 | 1019.8868 | 13.34%
146.88 | 900.077 | 1019.9202 | 13.31%
153.6 | 900.3229 | 1019.9529 | 13.29%
160.32 | 900.5634 | 1019.9848 | 13.26%
167.04 | 900.7986 | 1020.016 | 13.23%
173.76 | 901.0286 | 1020.0465 | 13.21%
180.48 | 901.2536 | 1020.0764 | 13.18%
187.2 | 901.4737 | 1020.1056 | 13.16%
193.92 | 901.6892 | 1020.1342 | 13.14%
200.64 | 901.9 | 1020.1621 | 13.11%
207.36 | 902.1065 | 1020.1895 | 13.09%
214.08 | 902.3087 | 1020.2164 | 13.07%
220.8 | 902.5068 | 1020.2427 | 13.05%
227.52 | 902.701 | 1020.2684 | 13.02%
234.24 | 902.8912 | 1020.2937 | 13%
240.96 | 903.0778 | 1020.3184 | 12.98%
247.68 | 903.2608 | 1020.3427 | 12.96%
254.4 | 903.4404 | 1020.3665 | 12.94%
261.12 | 903.6166 | 1020.3899 | 12.92%
267.84 | 903.7896 | 1020.4129 | 12.9%
274.56 | 903.9596 | 1020.4354 | 12.89%
281.28 | 904.1265 | 1020.4576 | 12.87%
288 | 904.2907 | 1020.4794 | 12.85%
294.72 | 904.4521 | 1020.5008 | 12.83%
301.44 | 904.6108 | 1020.5219 | 12.81%
308.16 | 904.7671 | 1020.5426 | 12.8%
314.88 | 904.9209 | 1020.563 | 12.78%
321.6 | 905.0724 | 1020.5831 | 12.76%
328.32 | 905.2217 | 1020.6029 | 12.75%
335.04 | 905.3689 | 1020.6225 | 12.73%
341.76 | 905.514 | 1020.6417 | 12.71%
348.48 | 905.6572 | 1020.6607 | 12.7%
355.2 | 905.7986 | 1020.6795 | 12.68%
361.92 | 905.9382 | 1020.698 | 12.67%
368.64 | 906.0761 | 1020.7163 | 12.65%
375.36 | 906.2124 | 1020.7344 | 12.64%
382.08 | 906.3472 | 1020.7523 | 12.62%
388.8 | 906.4805 | 1020.77 | 12.61%
395.52 | 906.6124 | 1020.7875 | 12.59%
402.24 | 906.7431 | 1020.8048 | 12.58%
408.96 | 906.8724 | 1020.822 | 12.57%
415.68 | 907.0006 | 1020.839 | 12.55%
422.4 | 907.1277 | 1020.8558 | 12.54%
429.12 | 907.2537 | 1020.8726 | 12.52%
435.84 | 907.3787 | 1020.8891 | 12.51%
442.56 | 907.5027 | 1020.9056 | 12.5%
449.28 | 907.6258 | 1020.9219 | 12.48%
456 | 907.7481 | 1020.9382 | 12.47%
462.72 | 907.8695 | 1020.9543 | 12.46%
469.44 | 907.9901 | 1020.9703 | 12.44%
476.16 | 908.11 | 1020.9862 | 12.43%
482.88 | 908.2292 | 1021.002 | 12.42%
489.6 | 908.3478 | 1021.0178 | 12.4%
496.32 | 908.4657 | 1021.0334 | 12.39%
503.04 | 908.583 | 1021.049 | 12.38%
509.76 | 908.6996 | 1021.0644 | 12.37%
516.48 | 908.8158 | 1021.0799 | 12.35%
523.2 | 908.9314 | 1021.0952 | 12.34%
529.92 | 909.0464 | 1021.1105 | 12.33%
536.64 | 909.1609 | 1021.1257 | 12.32%
543.36 | 909.275 | 1021.1408 | 12.3%
550.08 | 909.3885 | 1021.1559 | 12.29%
556.8 | 909.5016 | 1021.1709 | 12.28%
563.52 | 909.6141 | 1021.1858 | 12.27%
570.24 | 909.7262 | 1021.2007 | 12.25%
576.96 | 909.8378 | 1021.2155 | 12.24%
583.68 | 909.9489 | 1021.2302 | 12.23%
590.4 | 910.0595 | 1021.2449 | 12.22%
597.12 | 910.1696 | 1021.2595 | 12.21%
603.84 | 910.2792 | 1021.274 | 12.19%
610.56 | 910.3882 | 1021.2885 | 12.18%
617.28 | 910.4967 | 1021.3029 | 12.17%
624 | 910.6046 | 1021.3172 | 12.16%
630.72 | 910.7119 | 1021.3315 | 12.15%
637.44 | 910.8185 | 1021.3456 | 12.13%
644.16 | 910.9245 | 1021.3597 | 12.12%
650.88 | 911.0298 | 1021.3737 | 12.11%
657.6 | 911.1344 | 1021.3875 | 12.1%
664.32 | 911.2383 | 1021.4013 | 12.09%
671.04 | 911.3413 | 1021.415 | 12.08%
677.76 | 911.4435 | 1021.4285 | 12.07%
684.48 | 911.5448 | 1021.442 | 12.06%
691.2 | 911.6451 | 1021.4553 | 12.05%
697.92 | 911.7445 | 1021.4685 | 12.03%
704.64 | 911.8428 | 1021.4815 | 12.02%
711.36 | 911.94 | 1021.4944 | 12.01%
718.08 | 912.0361 | 1021.5072 | 12%
724.8 | 912.1309 | 1021.5198 | 11.99%
731.52 | 912.2245 | 1021.5322 | 11.98%
738.24 | 912.3167 | 1021.5444 | 11.97%
744.96 | 912.4075 | 1021.5565 | 11.96%
751.68 | 912.4967 | 1021.5683 | 11.95%
758.4 | 912.5844 | 1021.58 | 11.94%
765.12 | 912.6705 | 1021.5914 | 11.93%
771.84 | 912.7548 | 1021.6026 | 11.93%
778.56 | 912.8373 | 1021.6135 | 11.92%
785.28 | 912.918 | 1021.6242 | 11.91%
792 | 912.9966 | 1021.6346 | 11.9%

## Cota de Jusante
B0 | 886.1 | 886.1
B1 | 0 | 0
B2 | 0
B3 | 0
B4 | 0
MAPE (%) | 0%
Defluência (m³/s) | Cota de Jusante(m) | Cota de Jusante Linear (m) | APE (%)
0 | 886.1 | 886.1 | 0%
22.42 | 886.1 | 886.1 | 0%
44.84 | 886.1 | 886.1 | 0%
67.26 | 886.1 | 886.1 | 0%
89.68 | 886.1 | 886.1 | 0%
112.1 | 886.1 | 886.1 | 0%
134.52 | 886.1 | 886.1 | 0%
156.94 | 886.1 | 886.1 | 0%
179.36 | 886.1 | 886.1 | 0%
201.78 | 886.1 | 886.1 | 0%
224.2 | 886.1 | 886.1 | 0%
246.62 | 886.1 | 886.1 | 0%
269.04 | 886.1 | 886.1 | 0%
291.46 | 886.1 | 886.1 | 0%
313.88 | 886.1 | 886.1 | 0%
336.3 | 886.1 | 886.1 | 0%
358.72 | 886.1 | 886.1 | 0%
381.14 | 886.1 | 886.1 | 0%
403.56 | 886.1 | 886.1 | 0%
425.98 | 886.1 | 886.1 | 0%
448.4 | 886.1 | 886.1 | 0%
470.82 | 886.1 | 886.1 | 0%
493.24 | 886.1 | 886.1 | 0%
515.66 | 886.1 | 886.1 | 0%
538.08 | 886.1 | 886.1 | 0%
560.5 | 886.1 | 886.1 | 0%
582.92 | 886.1 | 886.1 | 0%
605.34 | 886.1 | 886.1 | 0%
627.76 | 886.1 | 886.1 | 0%
650.18 | 886.1 | 886.1 | 0%
672.6 | 886.1 | 886.1 | 0%
695.02 | 886.1 | 886.1 | 0%
717.44 | 886.1 | 886.1 | 0%
739.86 | 886.1 | 886.1 | 0%
762.28 | 886.1 | 886.1 | 0%
784.7 | 886.1 | 886.1 | 0%
807.12 | 886.1 | 886.1 | 0%
829.54 | 886.1 | 886.1 | 0%
851.96 | 886.1 | 886.1 | 0%
874.38 | 886.1 | 886.1 | 0%
896.8 | 886.1 | 886.1 | 0%
919.22 | 886.1 | 886.1 | 0%
941.64 | 886.1 | 886.1 | 0%
964.06 | 886.1 | 886.1 | 0%
986.48 | 886.1 | 886.1 | 0%
1008.9 | 886.1 | 886.1 | 0%
1031.32 | 886.1 | 886.1 | 0%
1053.74 | 886.1 | 886.1 | 0%
1076.16 | 886.1 | 886.1 | 0%
1098.58 | 886.1 | 886.1 | 0%
1121 | 886.1 | 886.1 | 0%
1143.42 | 886.1 | 886.1 | 0%
1165.84 | 886.1 | 886.1 | 0%
1188.26 | 886.1 | 886.1 | 0%
1210.68 | 886.1 | 886.1 | 0%
1233.1 | 886.1 | 886.1 | 0%
1255.52 | 886.1 | 886.1 | 0%
1277.94 | 886.1 | 886.1 | 0%
1300.36 | 886.1 | 886.1 | 0%
1322.78 | 886.1 | 886.1 | 0%
1345.2 | 886.1 | 886.1 | 0%
1367.62 | 886.1 | 886.1 | 0%
1390.04 | 886.1 | 886.1 | 0%
1412.46 | 886.1 | 886.1 | 0%
1434.88 | 886.1 | 886.1 | 0%
1457.3 | 886.1 | 886.1 | 0%
1479.72 | 886.1 | 886.1 | 0%
1502.14 | 886.1 | 886.1 | 0%
1524.56 | 886.1 | 886.1 | 0%
1546.98 | 886.1 | 886.1 | 0%
1569.4 | 886.1 | 886.1 | 0%
1591.82 | 886.1 | 886.1 | 0%
1614.24 | 886.1 | 886.1 | 0%
1636.66 | 886.1 | 886.1 | 0%
1659.08 | 886.1 | 886.1 | 0%
1681.5 | 886.1 | 886.1 | 0%
1703.92 | 886.1 | 886.1 | 0%
1726.34 | 886.1 | 886.1 | 0%
1748.76 | 886.1 | 886.1 | 0%
1771.18 | 886.1 | 886.1 | 0%
1793.6 | 886.1 | 886.1 | 0%
1816.02 | 886.1 | 886.1 | 0%
1838.44 | 886.1 | 886.1 | 0%
1860.86 | 886.1 | 886.1 | 0%
1883.28 | 886.1 | 886.1 | 0%
1905.7 | 886.1 | 886.1 | 0%
1928.12 | 886.1 | 886.1 | 0%
1950.54 | 886.1 | 886.1 | 0%
1972.96 | 886.1 | 886.1 | 0%
1995.38 | 886.1 | 886.1 | 0%
2017.8 | 886.1 | 886.1 | 0%
2040.22 | 886.1 | 886.1 | 0%
2062.64 | 886.1 | 886.1 | 0%
2085.06 | 886.1 | 886.1 | 0%
2107.48 | 886.1 | 886.1 | 0%
2129.9 | 886.1 | 886.1 | 0%
2152.32 | 886.1 | 886.1 | 0%
2174.74 | 886.1 | 886.1 | 0%
2197.16 | 886.1 | 886.1 | 0%
2219.58 | 886.1 | 886.1 | 0%
2242 | 886.1 | 886.1 | 0%

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_Independente | MAPE (%)
0 | 0 | 0.22315 | 0 | 0 | 10.5786
1 | 1 | 0.1069 | 0.055744 | -6.6893
2 | 2 | 0.12188 | 0.036669 | -4.4002
3 | 3 | 0.14349 | 0.025369 | -3.0443
4 | 4 | 0.13189 | 0.030296 | -3.6355

## Cortes_FPH_Linear_V50%_DESSEM
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_Independente | MAPE (%)
0 | 0 | 0.19714 | 0 | 0 | 2.0598
1 | 1 | 0.17589 | 0.035741 | -13.8961
2 | 2 | 0.17612 | 0.03426 | -13.3201
3 | 3 | 0.1769 | 0.032228 | -12.5301
4 | 4 | 0.17648 | 0.03312 | -12.877

## Disc x Erro
| Erro_FPH_Linear_V50%_DESSEM - (MAPE %) | [8 empty] | Cortes_FPH_Linear_V50%_DESSEM - ( Nº Cortes)
| Q_DISC | [8 empty] | Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 2.6825 | 2.6825 | 2.6825 | 2.6825 | 2.6825 | 2.6825 | 2.6825 | V_DISC | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
| 4 | 2.7359 | 2.1293 | 2.1282 | 2.1043 | 2.0783 | 2.0605 | 2.0418 |  | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
| 5 | 2.7391 | 2.1273 | 2.0598 | 2.0594 | 2.0345 | 2.0215 | 2.0001 |  | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
| 6 | 2.7405 | 2.1027 | 2.0585 | 2.0213 | 2.0113 | 1.9992 | 1.979 |  | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
| 8 | 2.7418 | 2.0762 | 2.0331 | 2.0106 | 1.9818 | 1.9768 | 1.9585 |  | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
| 10 | 2.7423 | 2.0582 | 2.02 | 1.9983 | 1.9765 | 1.9623 | 1.9487 |  | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
| 20 | 2.743 | 2.039 | 1.9983 | 1.9778 | 1.9579 | 1.9483 | 1.9332 |  | 20 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
| Erro_FPH_Linear_V_Faixa - (MAPE %) | [8 empty] | Cortes_FPH_Linear_V_Faixa - (Nº Cortes)
| Q_DISC | [8 empty] | Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 12.7305 | 12.7305 | 12.7305 | 12.7305 | 12.7305 | 12.7305 | 12.7305 | V_DISC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 4 | 13.9765 | 10.9625 | 10.9331 | 10.8189 | 10.6854 | 10.5944 | 10.4957 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 5 | 14.1277 | 10.9149 | 10.5786 | 10.5672 | 10.4305 | 10.3581 | 10.2397 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 6 | 14.2077 | 10.7871 | 10.5337 | 10.352 | 10.2835 | 10.2129 | 10.096 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 8 | 14.2846 | 10.6247 | 10.3827 | 10.2565 | 10.0948 | 10.0573 | 9.9462 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 10 | 14.3188 | 10.525 | 10.2982 | 10.1751 | 10.0438 | 9.962 | 9.8711 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 20 | 14.3618 | 10.4025 | 10.1616 | 10.0382 | 9.9145 | 9.8529 | 9.7526 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20