## Dados atemporais
Classificação | Acumulação |  |  |  |  | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5
Regularização | Mensal
Vmin (hm3) | 5733
Vmax (hm3) | 22950
Volume do vertedouro (hm3) | 6173.76
Volume mínimo de desvio (hm3) | 5733
Número de unidades geradoras | [5 empty] | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
Potência por unidade (MW) | [5 empty] | 152 | 152 | 0 | 0 | 0
Tipo de Turbina | 1
Eng. por UG (m3/s) | [5 empty] | 188 | 189 | 0 | 0 | 0
Eng. Max da UHE (m3/s) | 1506
Queda efetiva (m) | [5 empty] | 90 | 89.3 | 0 | 0 | 0
Prod. 65% VU [MW/(m3/s)] | 0.7726
Prod. Esp. [MW/(m3/s)/m] | 0.008996
Vazão total extravasores (m3/s) | 13000
Cota x volume | 735.2458 | 0.0034966 | -1.9744e-07 | 6.917e-12 | -9.7736e-17
Cota x jusante | 671.6328 | 0.0010174 | -1.7997e-07 | 2.5133e-11 | 0
Vert. Influencia canal de fuga | 0
Perda (m) | 0.8
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
MLT | 1701.6703 | 1587.9231 | 1420.5385 | 966.3956 | 707.1429 | 593.2308 | 483.8791 | 398.0659 | 413.3297 | 491.3407 | 703.956 | 1203.7582

## Cota de Montante
A0 | 735.2458 | 745.97
A1 | 0.0034966 | 0.001
A2 | -1.9744e-07
A3 | 6.917e-12
A4 | -9.7736e-17
MAPE (%) | 1.797%
Volume (hm³) | Cota de Montante (m) | Cota de M. Linear (m) | APE (%)
5733 | 750.0002 | 746.72 | 0.4374%
5905.17 | 750.3144 | 746.7203 | 0.479%
6077.34 | 750.6228 | 746.7206 | 0.5199%
6249.51 | 750.9258 | 746.7209 | 0.56%
6421.68 | 751.2233 | 746.7212 | 0.5993%
6593.85 | 751.5157 | 746.7215 | 0.6379%
6766.02 | 751.8029 | 746.7218 | 0.6759%
6938.19 | 752.0852 | 746.7221 | 0.7131%
7110.36 | 752.3626 | 746.7224 | 0.7497%
7282.53 | 752.6353 | 746.7226 | 0.7856%
7454.7 | 752.9034 | 746.7229 | 0.8209%
7626.87 | 753.167 | 746.7232 | 0.8556%
7799.04 | 753.4263 | 746.7234 | 0.8897%
7971.21 | 753.6814 | 746.7237 | 0.9232%
8143.38 | 753.9324 | 746.7239 | 0.9561%
8315.55 | 754.1794 | 746.7242 | 0.9885%
8487.72 | 754.4224 | 746.7244 | 1.02%
8659.89 | 754.6618 | 746.7247 | 1.052%
8832.06 | 754.8974 | 746.7249 | 1.083%
9004.23 | 755.1296 | 746.7251 | 1.113%
9176.4 | 755.3582 | 746.7254 | 1.143%
9348.57 | 755.5835 | 746.7256 | 1.172%
9520.74 | 755.8056 | 746.7258 | 1.201%
9692.91 | 756.0246 | 746.726 | 1.23%
9865.08 | 756.2405 | 746.7262 | 1.258%
10037.25 | 756.4534 | 746.7265 | 1.286%
10209.42 | 756.6635 | 746.7267 | 1.313%
10381.59 | 756.8708 | 746.7269 | 1.34%
10553.76 | 757.0754 | 746.7271 | 1.367%
10725.93 | 757.2775 | 746.7273 | 1.393%
10898.1 | 757.477 | 746.7275 | 1.419%
11070.27 | 757.6741 | 746.7277 | 1.445%
11242.44 | 757.8688 | 746.7279 | 1.47%
11414.61 | 758.0613 | 746.7281 | 1.495%
11586.78 | 758.2516 | 746.7283 | 1.52%
11758.95 | 758.4398 | 746.7284 | 1.544%
11931.12 | 758.6259 | 746.7286 | 1.568%
12103.29 | 758.8101 | 746.7288 | 1.592%
12275.46 | 758.9923 | 746.729 | 1.616%
12447.63 | 759.1727 | 746.7292 | 1.639%
12619.8 | 759.3513 | 746.7294 | 1.662%
12791.97 | 759.5282 | 746.7295 | 1.685%
12964.14 | 759.7035 | 746.7297 | 1.708%
13136.31 | 759.8771 | 746.7299 | 1.73%
13308.48 | 760.0492 | 746.73 | 1.752%
13480.65 | 760.2199 | 746.7302 | 1.774%
13652.82 | 760.389 | 746.7304 | 1.796%
13824.99 | 760.5568 | 746.7306 | 1.818%
13997.16 | 760.7233 | 746.7307 | 1.839%
14169.33 | 760.8884 | 746.7309 | 1.861%
14341.5 | 761.0523 | 746.7311 | 1.882%
14513.67 | 761.215 | 746.7312 | 1.903%
14685.84 | 761.3765 | 746.7314 | 1.924%
14858.01 | 761.5369 | 746.7315 | 1.944%
15030.18 | 761.6961 | 746.7317 | 1.965%
15202.35 | 761.8543 | 746.7319 | 1.985%
15374.52 | 762.0115 | 746.732 | 2.005%
15546.69 | 762.1677 | 746.7322 | 2.025%
15718.86 | 762.3228 | 746.7323 | 2.045%
15891.03 | 762.477 | 746.7325 | 2.065%
16063.2 | 762.6303 | 746.7326 | 2.085%
16235.37 | 762.7827 | 746.7328 | 2.104%
16407.54 | 762.9342 | 746.7329 | 2.124%
16579.71 | 763.0848 | 746.7331 | 2.143%
16751.88 | 763.2345 | 746.7332 | 2.162%
16924.05 | 763.3834 | 746.7334 | 2.181%
17096.22 | 763.5314 | 746.7335 | 2.2%
17268.39 | 763.6786 | 746.7337 | 2.219%
17440.56 | 763.825 | 746.7338 | 2.238%
17612.73 | 763.9705 | 746.734 | 2.256%
17784.9 | 764.1152 | 746.7341 | 2.275%
17957.07 | 764.2591 | 746.7343 | 2.293%
18129.24 | 764.4022 | 746.7344 | 2.311%
18301.41 | 764.5445 | 746.7345 | 2.329%
18473.58 | 764.6859 | 746.7347 | 2.348%
18645.75 | 764.8264 | 746.7348 | 2.365%
18817.92 | 764.9662 | 746.735 | 2.383%
18990.09 | 765.105 | 746.7351 | 2.401%
19162.26 | 765.243 | 746.7352 | 2.419%
19334.43 | 765.3801 | 746.7354 | 2.436%
19506.6 | 765.5162 | 746.7355 | 2.453%
19678.77 | 765.6514 | 746.7357 | 2.471%
19850.94 | 765.7857 | 746.7358 | 2.488%
20023.11 | 765.919 | 746.7359 | 2.505%
20195.28 | 766.0512 | 746.7361 | 2.521%
20367.45 | 766.1825 | 746.7362 | 2.538%
20539.62 | 766.3126 | 746.7363 | 2.555%
20711.79 | 766.4417 | 746.7364 | 2.571%
20883.96 | 766.5696 | 746.7366 | 2.587%
21056.13 | 766.6963 | 746.7367 | 2.603%
21228.3 | 766.8219 | 746.7368 | 2.619%
21400.47 | 766.9461 | 746.7369 | 2.635%
21572.64 | 767.0691 | 746.7371 | 2.651%
21744.81 | 767.1907 | 746.7372 | 2.666%
21916.98 | 767.311 | 746.7373 | 2.681%
22089.15 | 767.4297 | 746.7374 | 2.696%
22261.32 | 767.547 | 746.7375 | 2.711%
22433.49 | 767.6628 | 746.7377 | 2.726%
22605.66 | 767.7769 | 746.7378 | 2.74%
22777.83 | 767.8894 | 746.7379 | 2.755%
22950 | 768.0002 | 746.738 | 2.769%

## Cota de Jusante
B0 | 671.6328 | 665.66
B1 | 0.0010174 | 0.0025
B2 | -1.7997e-07
B3 | 2.5133e-11
B4 | 0
MAPE (%) | 0.5099%
Defluência (m³/s) | Cota de Jusante(m) | Cota de Jusante Linear (m) | APE (%)
0 | 671.6328 | 665.66 | 0.8893%
130 | 671.7621 | 665.985 | 0.86%
260 | 671.8856 | 666.31 | 0.8298%
390 | 672.0037 | 666.635 | 0.7989%
520 | 672.1167 | 666.96 | 0.7672%
650 | 672.225 | 667.285 | 0.7349%
780 | 672.3288 | 667.61 | 0.7019%
910 | 672.4285 | 667.935 | 0.6683%
1040 | 672.5245 | 668.26 | 0.6341%
1170 | 672.617 | 668.585 | 0.5995%
1300 | 672.7065 | 668.91 | 0.5644%
1430 | 672.7931 | 669.235 | 0.5289%
1560 | 672.8774 | 669.56 | 0.493%
1690 | 672.9595 | 669.885 | 0.4569%
1820 | 673.0398 | 670.21 | 0.4205%
1950 | 673.1187 | 670.535 | 0.3838%
2080 | 673.1965 | 670.86 | 0.3471%
2210 | 673.2735 | 671.185 | 0.3102%
2340 | 673.3501 | 671.51 | 0.2733%
2470 | 673.4265 | 671.835 | 0.2363%
2600 | 673.5031 | 672.16 | 0.1994%
2730 | 673.5803 | 672.485 | 0.1626%
2860 | 673.6584 | 672.81 | 0.1259%
2990 | 673.7376 | 673.135 | 0.08945%
3120 | 673.8184 | 673.46 | 0.05319%
3250 | 673.9011 | 673.785 | 0.01723%
3380 | 673.986 | 674.11 | 0.0184%
3510 | 674.0734 | 674.435 | 0.05365%
3640 | 674.1636 | 674.76 | 0.08846%
3770 | 674.2571 | 675.085 | 0.1228%
3900 | 674.3541 | 675.41 | 0.1566%
4030 | 674.4549 | 675.735 | 0.1898%
4160 | 674.5599 | 676.06 | 0.2224%
4290 | 674.6695 | 676.385 | 0.2543%
4420 | 674.7839 | 676.71 | 0.2854%
4550 | 674.9034 | 677.035 | 0.3158%
4680 | 675.0285 | 677.36 | 0.3454%
4810 | 675.1595 | 677.685 | 0.3741%
4940 | 675.2966 | 678.01 | 0.4018%
5070 | 675.4402 | 678.335 | 0.4286%
5200 | 675.5906 | 678.66 | 0.4543%
5330 | 675.7482 | 678.985 | 0.479%
5460 | 675.9134 | 679.31 | 0.5025%
5590 | 676.0863 | 679.635 | 0.5249%
5720 | 676.2674 | 679.96 | 0.546%
5850 | 676.457 | 680.285 | 0.5659%
5980 | 676.6555 | 680.61 | 0.5844%
6110 | 676.863 | 680.935 | 0.6016%
6240 | 677.0801 | 681.26 | 0.6173%
6370 | 677.307 | 681.585 | 0.6316%
6500 | 677.5441 | 681.91 | 0.6444%
6630 | 677.7916 | 682.235 | 0.6556%
6760 | 678.0499 | 682.56 | 0.6652%
6890 | 678.3194 | 682.885 | 0.6731%
7020 | 678.6004 | 683.21 | 0.6793%
7150 | 678.8932 | 683.535 | 0.6837%
7280 | 679.1981 | 683.86 | 0.6864%
7410 | 679.5154 | 684.185 | 0.6872%
7540 | 679.8456 | 684.51 | 0.6861%
7670 | 680.1889 | 684.835 | 0.6831%
7800 | 680.5457 | 685.16 | 0.678%
7930 | 680.9163 | 685.485 | 0.671%
8060 | 681.301 | 685.81 | 0.6618%
8190 | 681.7001 | 686.135 | 0.6506%
8320 | 682.1141 | 686.46 | 0.6371%
8450 | 682.5431 | 686.785 | 0.6215%
8580 | 682.9876 | 687.11 | 0.6036%
8710 | 683.4479 | 687.435 | 0.5834%
8840 | 683.9244 | 687.76 | 0.5608%
8970 | 684.4172 | 688.085 | 0.5359%
9100 | 684.9268 | 688.41 | 0.5085%
9230 | 685.4536 | 688.735 | 0.4787%
9360 | 685.9978 | 689.06 | 0.4464%
9490 | 686.5597 | 689.385 | 0.4115%
9620 | 687.1398 | 689.71 | 0.374%
9750 | 687.7383 | 690.035 | 0.334%
9880 | 688.3555 | 690.36 | 0.2912%
10010 | 688.9919 | 690.685 | 0.2457%
10140 | 689.6476 | 691.01 | 0.1975%
10270 | 690.3232 | 691.335 | 0.1466%
10400 | 691.0188 | 691.66 | 0.09279%
10530 | 691.7348 | 691.985 | 0.03617%
10660 | 692.4716 | 692.31 | 0.02334%
10790 | 693.2295 | 692.635 | 0.08576%
10920 | 694.0088 | 692.96 | 0.1511%
11050 | 694.8098 | 693.285 | 0.2195%
11180 | 695.633 | 693.61 | 0.2908%
11310 | 696.4785 | 693.935 | 0.3652%
11440 | 697.3467 | 694.26 | 0.4426%
11570 | 698.2381 | 694.585 | 0.5232%
11700 | 699.1528 | 694.91 | 0.6069%
11830 | 700.0913 | 695.235 | 0.6937%
11960 | 701.0538 | 695.56 | 0.7837%
12090 | 702.0408 | 695.885 | 0.8768%
12220 | 703.0524 | 696.21 | 0.9732%
12350 | 704.0892 | 696.535 | 1.073%
12480 | 705.1513 | 696.86 | 1.176%
12610 | 706.2391 | 697.185 | 1.282%
12740 | 707.353 | 697.51 | 1.392%
12870 | 708.4933 | 697.835 | 1.504%
13000 | 709.6603 | 698.16 | 1.621%

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE | MAPE COM. VERT. (%)
0 | 0 | 0.69289 | 0.014256 | -0.045252 | -81.7281 | 3.0078 | 9.2101
1 | 1 | 0.72346 | 0.009838 | -0.040029 | -56.4011
2 | 2 | 0.7075 | 0.011699 | -0.041423 | -67.071
3 | 3 | 0.84347 | 0 | -0.042005 | 3.6854e-14
4 | 4 | 0.83787 | 0.0001224 | -0.040904 | -0.70174
5 | 5 | 0.82918 | 0.00059073 | -0.040029 | -3.3867
6 | 6 | 0.8332 | 0.00032661 | -0.040293 | -1.8725
7 | 7 | 0.66971 | 0.020004 | -0.058167 | -104.5097
8 | 8 | 0.67373 | 0.019651 | -0.057376 | -107.0381
9 | 9 | 0.684 | 0.017366 | -0.05224 | -99.5576
10 | 10 | 0.6784 | 0.018835 | -0.05554 | -105.871

## Cortes_FPH_Linear_V_50%_DESSEM
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE (%) | MAPE COM. VERT. (%)
0 | 0 | 0.77743 | 0.009538 | -0.043073 | -120.3672 | 0.54709 | 1.3073
1 | 1 | 0.77176 | 0.011399 | -0.043073 | -141.7212
2 | 2 | 0.76719 | 0.012398 | -0.043073 | -150.8833
3 | 3 | 0.80688 | 0 | -0.045076 | 0
4 | 4 | 0.80121 | 0.00062047 | -0.04396 | -7.8302
5 | 5 | 0.7924 | 0.0029944 | -0.043073 | -37.7891
6 | 6 | 0.79648 | 0.0016556 | -0.04334 | -20.8933
7 | 7 | 0.76703 | 0.012471 | -0.043095 | -151.6829
8 | 8 | 0.76294 | 0.013647 | -0.043532 | -161.9133
9 | 9 | 0.76424 | 0.01308 | -0.043277 | -156.2239

## Disc x Erro
| Erro_FPH_Linear_V_Faixa - (MAPE %) | [8 empty] | Cortes_FPH_Linear - (Nº Cortes)
| Q_DISC | [8 empty] | Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 3.3671 | 3.6126 | 3.6358 | 3.6469 | 3.6576 | 3.6624 | 3.6684 | V_DISC | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 38 | 38
| 4 | 3.6546 | 3.1035 | 3.1056 | 3.0819 | 3.0518 | 3.0303 | 3.0072 |  | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 40 | 40
| 5 | 3.686 | 3.0836 | 3.0078 | 3.0095 | 2.9793 | 2.9627 | 2.9357 |  | 5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 41 | 41
| 6 | 3.702 | 3.0483 | 2.9949 | 2.9535 | 2.9407 | 2.9251 | 2.8992 |  | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 42 | 42
| 8 | 3.717 | 3.0087 | 2.9582 | 2.9319 | 2.8975 | 2.8905 | 2.8672 |  | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 44 | 44
| 10 | 3.7235 | 2.9851 | 2.9395 | 2.9141 | 2.887 | 2.87 | 2.8519 |  | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 46 | 46
| 20 | 3.7312 | 2.9578 | 2.9086 | 2.8834 | 2.8592 | 2.8472 | 2.8281 |  | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 56 | 56
Erro_FPH_Linear_V_Faixa - (MAPE COM. VERT %)
Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 3.3671 | 4.2568 | 4.3753 | 4.4455 | 4.5258 | 4.57 | 4.6506
| 4 | 9.1939 | 8.1768 | 8.171 | 8.1192 | 8.0535 | 8.006 | 7.9531
| 5 | 10.4752 | 9.3757 | 9.2101 | 9.2085 | 9.1367 | 9.0962 | 9.0275
| 6 | 11.3405 | 10.1453 | 10.0226 | 9.923 | 9.8866 | 9.8452 | 9.7732
| 8 | 12.426 | 11.1187 | 10.9944 | 10.9244 | 10.8275 | 10.8046 | 10.7304
| 10 | 13.0761 | 11.7 | 11.5817 | 11.5105 | 11.4298 | 11.3754 | 11.3114
| 20 | 14.3668 | 12.8999 | 12.7635 | 12.6865 | 12.6035 | 12.5588 | 12.4781
| Erro_FPH_Linear_V_50%_DESSEM - (MAPE %) | [8 empty] | Cortes_FPH_Linear_50%_DESSEM - (Nº Cortes)
| Q_DISC | [8 empty] | Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 0.4855 | 0.62843 | 0.64933 | 0.66048 | 0.67126 | 0.67612 | 0.68245 | V_DISC | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 38
| 4 | 0.49233 | 0.51053 | 0.51785 | 0.51947 | 0.51961 | 0.51901 | 0.51756 |  | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 40
| 5 | 0.49239 | 0.50772 | 0.50659 | 0.50915 | 0.50953 | 0.50899 | 0.50727 |  | 5 | 5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 41
| 6 | 0.49258 | 0.50397 | 0.50555 | 0.50302 | 0.50431 | 0.50389 | 0.50206 |  | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 42
| 8 | 0.49266 | 0.49876 | 0.50008 | 0.49969 | 0.49832 | 0.49854 | 0.49697 |  | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 44
| 10 | 0.49271 | 0.49534 | 0.49705 | 0.49679 | 0.49645 | 0.49553 | 0.49447 |  | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 46
| 20 | 0.49276 | 0.49154 | 0.49261 | 0.49228 | 0.4921 | 0.4918 | 0.49061 |  | 20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 56
Erro_FPH_Linear_V_50%_DESSEM - (MAPE COM. VERT %)
Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 0.4855 | 1.3389 | 1.4649 | 1.5413 | 1.6288 | 1.6773 | 1.7658
| 4 | 0.65539 | 1.1472 | 1.2533 | 1.3149 | 1.3849 | 1.4239 | 1.4985
| 5 | 0.67938 | 1.1418 | 1.2302 | 1.2938 | 1.3635 | 1.4024 | 1.4754
| 6 | 0.69437 | 1.1343 | 1.2281 | 1.2802 | 1.3517 | 1.3904 | 1.4626
| 8 | 0.7118 | 1.1234 | 1.216 | 1.2726 | 1.337 | 1.3769 | 1.4487
| 10 | 0.7217 | 1.1158 | 1.2089 | 1.2655 | 1.3322 | 1.3687 | 1.4413
| 20 | 0.74026 | 1.1071 | 1.198 | 1.2539 | 1.32 | 1.3577 | 1.4284