## Dados atemporais
Classificação | [5 empty] | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5
Regularização | Mensal
Vmin (hm3) | 1540
Vmax (hm3) | 4040
Volume do vertedouro (hm3) | 1895
Volume mínimo de desvio (hm3) | 1540
Número de unidades geradoras | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 2
Potência por unidade (MW) | [5 empty] | 38 | 45 | 51 | 54
Tipo de Turbina | 1
Eng. por UG (m3/s) | [5 empty] | 105 | 118 | 136 | 142
Eng. Max da UHE (m3/s) | 1274
Queda efetiva (m) | [5 empty] | 41.8 | 43.9 | 43.2 | 43.8
Prod. 65% VU [MW/(m3/s)] | 0.3337
Prod. Esp. [MW/(m3/s)/m] | 0.008657
Vazão total extravasores (m3/s) | 10400
Cota x volume | 641.7749 | 0.0080882 | -3.6982e-07 | -7.1105e-11 | 9.1237e-15
Cota x jusante | 619.2659 | 0.001732 | -4.8919e-08 | 0 | 0
Vert. Influencia canal de fuga | 0
Perda (m) | 1.141
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
MLT | 1900.5275 | 1788.044 | 1603.8462 | 1092.8132 | 796.7802 | 663.8352 | 541.1099 | 444.6813 | 458.5934 | 544.5275 | 777.3626 | 1327.6264

## Cota de Montante
A0 | 641.7749 | 645.72
A1 | 0.0080882 | 0.0052
A2 | -3.6982e-07
A3 | -7.1105e-11
A4 | 9.1237e-15
MAPE (%) | 1.668%
Volume (hm³) | Cota de Montante (m) | Cota de M. Linear (m) | APE (%)
1540 | 653.1452 | 649.1164 | 0.6168%
1565 | 653.3093 | 649.1172 | 0.6417%
1590 | 653.4726 | 649.1181 | 0.6664%
1615 | 653.6353 | 649.1189 | 0.691%
1640 | 653.7972 | 649.1197 | 0.7154%
1665 | 653.9584 | 649.1206 | 0.7398%
1690 | 654.1189 | 649.1214 | 0.764%
1715 | 654.2786 | 649.1222 | 0.7881%
1740 | 654.4377 | 649.1231 | 0.8121%
1765 | 654.596 | 649.1239 | 0.836%
1790 | 654.7536 | 649.1247 | 0.8597%
1815 | 654.9105 | 649.1255 | 0.8833%
1840 | 655.0667 | 649.1263 | 0.9068%
1865 | 655.2221 | 649.1272 | 0.9302%
1890 | 655.3769 | 649.128 | 0.9535%
1915 | 655.5309 | 649.1288 | 0.9766%
1940 | 655.6841 | 649.1296 | 0.9997%
1965 | 655.8367 | 649.1304 | 1.023%
1990 | 655.9885 | 649.1311 | 1.045%
2015 | 656.1397 | 649.1319 | 1.068%
2040 | 656.2901 | 649.1327 | 1.091%
2065 | 656.4397 | 649.1335 | 1.113%
2090 | 656.5887 | 649.1343 | 1.135%
2115 | 656.7369 | 649.135 | 1.158%
2140 | 656.8844 | 649.1358 | 1.18%
2165 | 657.0312 | 649.1366 | 1.202%
2190 | 657.1773 | 649.1373 | 1.223%
2215 | 657.3227 | 649.1381 | 1.245%
2240 | 657.4673 | 649.1388 | 1.267%
2265 | 657.6112 | 649.1396 | 1.288%
2290 | 657.7544 | 649.1403 | 1.31%
2315 | 657.8969 | 649.1411 | 1.331%
2340 | 658.0387 | 649.1418 | 1.352%
2365 | 658.1798 | 649.1425 | 1.373%
2390 | 658.3201 | 649.1433 | 1.394%
2415 | 658.4598 | 649.144 | 1.415%
2440 | 658.5987 | 649.1447 | 1.435%
2465 | 658.7369 | 649.1454 | 1.456%
2490 | 658.8745 | 649.1461 | 1.477%
2515 | 659.0113 | 649.1469 | 1.497%
2540 | 659.1474 | 649.1476 | 1.517%
2565 | 659.2829 | 649.1483 | 1.537%
2590 | 659.4176 | 649.149 | 1.557%
2615 | 659.5517 | 649.1497 | 1.577%
2640 | 659.685 | 649.1504 | 1.597%
2665 | 659.8177 | 649.1511 | 1.617%
2690 | 659.9496 | 649.1517 | 1.636%
2715 | 660.0809 | 649.1524 | 1.656%
2740 | 660.2115 | 649.1531 | 1.675%
2765 | 660.3415 | 649.1538 | 1.694%
2790 | 660.4707 | 649.1544 | 1.713%
2815 | 660.5993 | 649.1551 | 1.732%
2840 | 660.7272 | 649.1558 | 1.751%
2865 | 660.8545 | 649.1564 | 1.77%
2890 | 660.981 | 649.1571 | 1.789%
2915 | 661.107 | 649.1578 | 1.807%
2940 | 661.2322 | 649.1584 | 1.826%
2965 | 661.3568 | 649.1591 | 1.844%
2990 | 661.4808 | 649.1597 | 1.863%
3015 | 661.6041 | 649.1603 | 1.881%
3040 | 661.7267 | 649.161 | 1.899%
3065 | 661.8488 | 649.1616 | 1.917%
3090 | 661.9701 | 649.1622 | 1.935%
3115 | 662.0909 | 649.1629 | 1.953%
3140 | 662.211 | 649.1635 | 1.97%
3165 | 662.3305 | 649.1641 | 1.988%
3190 | 662.4494 | 649.1647 | 2.005%
3215 | 662.5676 | 649.1654 | 2.023%
3240 | 662.6853 | 649.166 | 2.04%
3265 | 662.8023 | 649.1666 | 2.057%
3290 | 662.9188 | 649.1672 | 2.074%
3315 | 663.0346 | 649.1678 | 2.091%
3340 | 663.1498 | 649.1684 | 2.108%
3365 | 663.2645 | 649.169 | 2.125%
3390 | 663.3786 | 649.1696 | 2.142%
3415 | 663.4921 | 649.1702 | 2.159%
3440 | 663.605 | 649.1707 | 2.175%
3465 | 663.7173 | 649.1713 | 2.192%
3490 | 663.8291 | 649.1719 | 2.208%
3515 | 663.9403 | 649.1725 | 2.224%
3540 | 664.051 | 649.1731 | 2.24%
3565 | 664.1611 | 649.1736 | 2.257%
3590 | 664.2707 | 649.1742 | 2.273%
3615 | 664.3797 | 649.1748 | 2.289%
3640 | 664.4882 | 649.1753 | 2.304%
3665 | 664.5962 | 649.1759 | 2.32%
3690 | 664.7036 | 649.1765 | 2.336%
3715 | 664.8106 | 649.177 | 2.352%
3740 | 664.917 | 649.1776 | 2.367%
3765 | 665.0229 | 649.1781 | 2.383%
3790 | 665.1284 | 649.1787 | 2.398%
3815 | 665.2333 | 649.1792 | 2.413%
3840 | 665.3378 | 649.1798 | 2.429%
3865 | 665.4418 | 649.1803 | 2.444%
3890 | 665.5453 | 649.1808 | 2.459%
3915 | 665.6483 | 649.1814 | 2.474%
3940 | 665.7509 | 649.1819 | 2.489%
3965 | 665.8531 | 649.1824 | 2.504%
3990 | 665.9548 | 649.183 | 2.518%
4015 | 666.056 | 649.1835 | 2.533%
4040 | 666.1569 | 649.184 | 2.548%

## Cota de Jusante
B0 | 619.2659 | 620.14
B1 | 0.001732 | 0.0012
B2 | -4.8919e-08
B3 | 0
B4 | 0
MAPE (%) | 0.06023%
Defluência (m³/s) | Cota de Jusante(m) | Cota de Jusante Linear (m) | APE (%)
0 | 619.2659 | 620.14 | 0.1411%
104 | 619.4455 | 620.2648 | 0.1323%
208 | 619.6241 | 620.3896 | 0.1235%
312 | 619.8015 | 620.5144 | 0.115%
416 | 619.978 | 620.6392 | 0.1067%
520 | 620.1533 | 620.764 | 0.09847%
624 | 620.3276 | 620.8888 | 0.09046%
728 | 620.5009 | 621.0136 | 0.08263%
832 | 620.6731 | 621.1384 | 0.07497%
936 | 620.8442 | 621.2632 | 0.06749%
1040 | 621.0143 | 621.388 | 0.06018%
1144 | 621.1833 | 621.5128 | 0.05305%
1248 | 621.3512 | 621.6376 | 0.04609%
1352 | 621.5181 | 621.7624 | 0.0393%
1456 | 621.684 | 621.8872 | 0.03269%
1560 | 621.8488 | 622.012 | 0.02625%
1664 | 622.0125 | 622.1368 | 0.01998%
1768 | 622.1752 | 622.2616 | 0.01389%
1872 | 622.3368 | 622.3864 | 0.007976%
1976 | 622.4973 | 622.5112 | 0.002231%
2080 | 622.6568 | 622.636 | 0.003341%
2184 | 622.8152 | 622.7608 | 0.00874%
2288 | 622.9726 | 622.8856 | 0.01397%
2392 | 623.1289 | 623.0104 | 0.01902%
2496 | 623.2842 | 623.1352 | 0.0239%
2600 | 623.4384 | 623.26 | 0.02861%
2704 | 623.5915 | 623.3848 | 0.03315%
2808 | 623.7436 | 623.5096 | 0.03752%
2912 | 623.8946 | 623.6344 | 0.04171%
3016 | 624.0446 | 623.7592 | 0.04573%
3120 | 624.1935 | 623.884 | 0.04959%
3224 | 624.3414 | 624.0088 | 0.05327%
3328 | 624.4881 | 624.1336 | 0.05677%
3432 | 624.6339 | 624.2584 | 0.06011%
3536 | 624.7786 | 624.3832 | 0.06328%
3640 | 624.9222 | 624.508 | 0.06628%
3744 | 625.0647 | 624.6328 | 0.0691%
3848 | 625.2062 | 624.7576 | 0.07176%
3952 | 625.3467 | 624.8824 | 0.07424%
4056 | 625.4861 | 625.0072 | 0.07656%
4160 | 625.6244 | 625.132 | 0.0787%
4264 | 625.7617 | 625.2568 | 0.08068%
4368 | 625.8979 | 625.3816 | 0.08248%
4472 | 626.033 | 625.5064 | 0.08412%
4576 | 626.1671 | 625.6312 | 0.08559%
4680 | 626.3001 | 625.756 | 0.08688%
4784 | 626.4321 | 625.8808 | 0.08801%
4888 | 626.563 | 626.0056 | 0.08897%
4992 | 626.6929 | 626.1304 | 0.08976%
5096 | 626.8217 | 626.2552 | 0.09038%
5200 | 626.9494 | 626.38 | 0.09083%
5304 | 627.0761 | 626.5048 | 0.09111%
5408 | 627.2018 | 626.6296 | 0.09122%
5512 | 627.3263 | 626.7544 | 0.09117%
5616 | 627.4498 | 626.8792 | 0.09095%
5720 | 627.5723 | 627.004 | 0.09055%
5824 | 627.6937 | 627.1288 | 0.08999%
5928 | 627.814 | 627.2536 | 0.08927%
6032 | 627.9333 | 627.3784 | 0.08837%
6136 | 628.0515 | 627.5032 | 0.0873%
6240 | 628.1687 | 627.628 | 0.08607%
6344 | 628.2848 | 627.7528 | 0.08467%
6448 | 628.3998 | 627.8776 | 0.0831%
6552 | 628.5138 | 628.0024 | 0.08137%
6656 | 628.6267 | 628.1272 | 0.07947%
6760 | 628.7386 | 628.252 | 0.0774%
6864 | 628.8494 | 628.3768 | 0.07516%
6968 | 628.9592 | 628.5016 | 0.07275%
7072 | 629.0679 | 628.6264 | 0.07018%
7176 | 629.1755 | 628.7512 | 0.06744%
7280 | 629.2821 | 628.876 | 0.06453%
7384 | 629.3876 | 629.0008 | 0.06146%
7488 | 629.4921 | 629.1256 | 0.05822%
7592 | 629.5955 | 629.2504 | 0.05481%
7696 | 629.6978 | 629.3752 | 0.05124%
7800 | 629.7991 | 629.5 | 0.04749%
7904 | 629.8993 | 629.6248 | 0.04359%
8008 | 629.9985 | 629.7496 | 0.03951%
8112 | 630.0966 | 629.8744 | 0.03527%
8216 | 630.1937 | 629.9992 | 0.03086%
8320 | 630.2897 | 630.124 | 0.02629%
8424 | 630.3846 | 630.2488 | 0.02155%
8528 | 630.4785 | 630.3736 | 0.01664%
8632 | 630.5713 | 630.4984 | 0.01157%
8736 | 630.6631 | 630.6232 | 0.006325%
8840 | 630.7538 | 630.748 | 0.0009192%
8944 | 630.8434 | 630.8728 | 0.004653%
9048 | 630.932 | 630.9976 | 0.01039%
9152 | 631.0196 | 631.1224 | 0.0163%
9256 | 631.106 | 631.2472 | 0.02237%
9360 | 631.1915 | 631.372 | 0.0286%
9464 | 631.2758 | 631.4968 | 0.03501%
9568 | 631.3591 | 631.6216 | 0.04158%
9672 | 631.4413 | 631.7464 | 0.04831%
9776 | 631.5225 | 631.8712 | 0.05521%
9880 | 631.6027 | 631.996 | 0.06228%
9984 | 631.6817 | 632.1208 | 0.06951%
10088 | 631.7597 | 632.2456 | 0.07691%
10192 | 631.8367 | 632.3704 | 0.08447%
10296 | 631.9126 | 632.4952 | 0.0922%
10400 | 631.9874 | 632.62 | 0.1001%

## Cortes_FPH_Linear_V_Faixa
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE | MAPE COM. VERT. (%)
0 | 0 | 0.27846 | 0.04581 | -0.010224 | -70.5469 | 4.8745 | 6.4489
1 | 1 | 0.38182 | 0 | -0.013939 | -1.4889e-14
2 | 2 | 0.37277 | 0.0011516 | -0.012046 | -1.7735
3 | 3 | 0.35541 | 0.0066546 | -0.010224 | -10.248
4 | 4 | 0.36396 | 0.0033911 | -0.01082 | -5.2222
5 | 5 | 0.26286 | 0.05631 | -0.012261 | -83.8385
6 | 6 | 0.26859 | 0.051938 | -0.011063 | -78.9272
7 | 7 | 0.27192 | 0.050246 | -0.010831 | -77.3793
8 | 8 | 0.25733 | 0.059127 | -0.013032 | -84.6554
9 | 9 | 0.24551 | 0.066802 | -0.016185 | -86.2392
10 | 10 | 0.25406 | 0.062451 | -0.014398 | -87.6969

## Cortes_FPH_Linear_V_50%_DESSEM
| Corte | Coef_Q | Coef_V | Coef_S | Coef_Independente | MAPE (%) | MAPE COM. VERT. (%)
0 | 0 | 0.32061 | 0.03966 | -0.012559 | -97.7929 | 0.57596 | 2.5257
1 | 1 | 0.31161 | 0.051109 | -0.012559 | -121.149
2 | 2 | 0.35215 | 0 | -0.016358 | 0
3 | 3 | 0.34289 | 0.0058876 | -0.014423 | -14.9544
4 | 4 | 0.32514 | 0.031015 | -0.012559 | -77.2755
5 | 5 | 0.32987 | 0.025003 | -0.012888 | -63.5085
6 | 6 | 0.33389 | 0.017337 | -0.013168 | -44.0349
7 | 7 | 0.30287 | 0.058903 | -0.012804 | -132.6041
8 | 8 | 0.30346 | 0.057395 | -0.01268 | -129.3375
9 | 9 | 0.30633 | 0.054469 | -0.012559 | -124.6437
10 | 10 | 0.30462 | 0.055915 | -0.012599 | -126.6892

## Disc x Erro
| Erro_FPH_Linear_V_Faixa - (MAPE %) | [8 empty] | Cortes_FPH_Linear - (Nº Cortes)
| Q_DISC | [8 empty] | Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 5.156 | 6.1167 | 6.2033 | 6.2465 | 6.2885 | 6.3064 | 6.3293 | V_DISC | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 38
| 4 | 5.473 | 4.9831 | 5.0191 | 4.9899 | 4.953 | 4.9231 | 4.8923 |  | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 40
| 5 | 5.4952 | 4.9706 | 4.8745 | 4.8929 | 4.8542 | 4.8344 | 4.7961 |  | 5 | 5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 41
| 6 | 5.5051 | 4.9299 | 4.8639 | 4.8081 | 4.802 | 4.7826 | 4.7462 |  | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 42
| 8 | 5.5131 | 4.8749 | 4.8173 | 4.784 | 4.7374 | 4.731 | 4.698 |  | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 44
| 10 | 5.5164 | 4.8388 | 4.7887 | 4.7574 | 4.7222 | 4.6999 | 4.6757 |  | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 46
| 20 | 5.5211 | 4.7996 | 4.7428 | 4.7125 | 4.6824 | 4.667 | 4.64 |  | 20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 56
Erro_FPH_Linear_V_Faixa - (MAPE COM. VERT %)
Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 6.9558 | 7.851 | 8.0056 | 8.0941 | 8.1915 | 8.2416 | 8.3266
| 4 | 7.5857 | 6.5016 | 6.5361 | 6.4933 | 6.4445 | 6.4084 | 6.373
| 5 | 7.7725 | 6.5929 | 6.4489 | 6.466 | 6.4127 | 6.3863 | 6.3402
| 6 | 7.8862 | 6.6099 | 6.5027 | 6.421 | 6.4077 | 6.3809 | 6.3354
| 8 | 8.0165 | 6.622 | 6.5216 | 6.467 | 6.3988 | 6.3879 | 6.3442
| 10 | 8.0894 | 6.6206 | 6.5294 | 6.4773 | 6.422 | 6.3898 | 6.3559
| 20 | 8.2235 | 6.6618 | 6.5566 | 6.5033 | 6.4517 | 6.4269 | 6.386
| Erro_FPH_Linear_V_50%_DESSEM - (MAPE %) | [8 empty] | Cortes_FPH_Linear_50%_DESSEM - (Nº Cortes)
| Q_DISC | [8 empty] | Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 1.1764 | 0.63909 | 0.70493 | 0.73493 | 0.77736 | 0.7958 | 0.81944 | V_DISC | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 38
| 4 | 1.1531 | 0.56481 | 0.58323 | 0.58771 | 0.61058 | 0.61594 | 0.62327 |  | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 40
| 5 | 1.1521 | 0.55378 | 0.57596 | 0.58375 | 0.59626 | 0.60423 | 0.6099 |  | 5 | 5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 41
| 6 | 1.1517 | 0.55414 | 0.57357 | 0.57971 | 0.59275 | 0.59716 | 0.60337 |  | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 42
| 8 | 1.1513 | 0.55004 | 0.56798 | 0.57366 | 0.58718 | 0.59201 | 0.59658 |  | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 44
| 10 | 1.1511 | 0.54789 | 0.56456 | 0.56974 | 0.58353 | 0.58836 | 0.59314 |  | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 46
| 20 | 1.151 | 0.54417 | 0.56023 | 0.56537 | 0.57812 | 0.58292 | 0.58789 |  | 20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 56
Erro_FPH_Linear_V_50%_DESSEM - (MAPE COM. VERT %)
Q_DISC
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
V_DISC | 2 | 3.2195 | 2.6104 | 2.7547 | 2.837 | 2.9433 | 2.9989 | 3.0942
| 4 | 3.1299 | 2.4746 | 2.5406 | 2.5802 | 2.6565 | 2.6897 | 2.7555
| 5 | 3.1215 | 2.4514 | 2.5257 | 2.5719 | 2.6256 | 2.6642 | 2.726
| 6 | 3.1166 | 2.4523 | 2.5206 | 2.563 | 2.6177 | 2.6481 | 2.7103
| 8 | 3.1112 | 2.4433 | 2.5082 | 2.549 | 2.6045 | 2.6357 | 2.693
| 10 | 3.1082 | 2.4384 | 2.5003 | 2.5395 | 2.5955 | 2.6264 | 2.6834
| 20 | 3.1029 | 2.4296 | 2.4897 | 2.5283 | 2.5814 | 2.6116 | 2.6674